中央财经大学

沙河东校区电子围栏及数字化联动报警系统与数字化监控系统建设采购项目

招 标 文 件

招标编号：资采 2012—015

中央财经大学

二零一二年十二月

# 第一部分   投 标 邀 请

- 中央财经大学物资采购事务中心受 中央财经大学 委托，对中央财经大学沙河东校区电子围栏及数字化联动报警系统与数字化监控系统建设采购项目进行  公开  招标。

- 招 标  编 号：资采2012—015

- 招标项目名称：中央财经大学沙河东校区电子围栏及数字化联动报警系统与数字化       监控系统建设采购项目

- 招标文件售价：每份人民币 500 元。招标文件售后不退。

- 购买招标文件时间和地点：

（1）时间：2013年1月7日，上午9：00-下午16:00。

（2）地点：中央财经大学资产管理处（海淀区学院南路39号中央财经大学行政楼 212室）

购买标书时必须携带以下文件：

a) 投标单位的营业执照副本原件及副本复印件（加盖公章）；

b) 中国安防协会颁发或省级公安厅颁发的安防工程企业一级资质原件及复印

件（加盖公章）；

c) 法人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（加盖公章）；

6、看现场时间和地点：

（1）时间：2013年1月8日，上午10:00

（2）地点：中央财经大学沙河校区东校区门口集合统一看现场。

7、投标截止时间：2013年1月16日下午13：30，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2013年1月16日下午14：00。

- 投标地点：海淀区学院南路39号中央财经大学行政楼212室。

10、开标地点：另行通知。

11、此次招标在开标时设有讲标环节，讲标时间为十分钟，投标商可以对价格和服务进行调整。

12、凡对本次招标提出具体询问，请与中央财经大学物资采购事务中心联系。

中央财经大学物资采购事务中心

2012年12月18日

地　　址：海淀区学院南路39号

邮　　编：100081

联 系 人：孙老师  郭老师

电　　话：010-62289113，62288705

传　　真：010-62288705

# 第二部分 投标方须知及前附表

投标人须知前附表

本表是关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人： 中央财经大学 地 址： 海淀区学院南路39号行政楼212 电 话： 010-62288705、62289113 招标机构：中央财经大学物资采购事务中心 |
| 2 | 中央财经大学沙河东校区电子围栏及数字化联动报警系统与数字化监控系统建设采购项目 |
| 3 | 投标有效期：开标后 90个日历天 |
| 4 | 投标商应将“开标一览表”（有效签字并加盖公章）单独一份密封，并在信封上标明“开标一览表”字样和单位名称； |
| 5 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 |
| 6 | 评标方法： 综合评分法 |
| 7 | 投标保证金：人民币 贰万元整（支票） |
| 8 | 投标截止期：2013年1月16日下午13：30（北京时间） |
| 9 | 开 标 时间：2013年1月16日下午14：00（北京时间） 开 标 地点：中央财经大学 |

供应商参与投标确认函

中央财经大学物资采购事务中心：

本单位在认真阅读、全面理解招标文件所有内容与要求的基础上，确定将于2013年1月16日下午13点50分，在中央财经大学行政楼212室，参与＿＿＿＿＿（标书编号）＿＿＿＿＿项目的投标，特发函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：＿＿＿＿

年　　　月　　　日

此函请与2012年1月15日下午15点之前传真至我单位。

联系人：郭老师

联系电话及传真号码： 62288705

中央财经大学

物资采购事务中心

## 一、  说  明

### 1.	采购人、采购机构及合格的投标人

  - 采购人：特指依法进行本次招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为中央财经大学。

采购机构：是指经采购人授权,具体进行招标工作的机构. 本项目的采购机构为： 中央财经大学物资采购事务中心 。

1.2		合格的投标人：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。

1.2.2	符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

1.2.3   凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.2.4   投标商不准挂靠或借用其他公司，本项目不接受联合体投标；投标商应有独立的售后服务部门和专职的售后技术人员，并设有售后服务专线；投标商应有自己的施工团队，不准转包工程。

1.2.5   投标人必须向招标人购买招标文件并登记备案。未经向招标人购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向采购人和采购机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	采购人和采购机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，其投标人资格将被取消。

### 2．	投标费用

2.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购机构均无义务和责任承担这些费用。

2.2     中标供应商应缴纳招标管理费6000元。

## 二、  招标文件

### 3.	招标文件构成

3.1	要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共四部分，内容如下：

第一部分 　投标邀请

第二部分 　投标人须知及前附表

第三部分   招标货物清单、技术要求

第四部分   附件—投标文件格式

3.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

### 4.	招标文件的澄清

4.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式并加盖公章并由法定代表人或由授权代表签字，以传真或寄送形式送达至采购机构，送达时间不应迟于提交投标文件截止时间五个工作日前。

### 5.	招标文件的修改

5.1	在投标截止期三个工作日前，采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5.2	招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件收受人，对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购机构回函确认，应加盖公章并由法定代表人或由授权代表签字。该修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

## 三、  投标文件的编制

### 6.	投标范围及投标文件中计量单位的使用

6.1	投标人可对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物及服务进行投标。

6.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.3	本次招标项目只允许提供一种投标方案，备选方案不予考虑。

### 7.	投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——法定代表人授权书

附件3——投标一览表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——货物说明一览表

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

附件8——售后服务的内容及措施

### 8.		投标报价

8.1	所有投标均以人民币报价。投标价格应该已经扣除所有同业优惠幅度以及现金优惠幅度。报价应包含了购买货物和相关服务所需缴纳的所有税费和货物发运到指定地点验收合格后所需的一切费用。

8.2	投标人应在投标报价表上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

8.3	每种规格的货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将可能导致投标被拒绝。

8.4     在协议执行过程中，投标方承诺的投标价格不得上调，优惠幅度不得降低。

8.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

### 9.	投标保证金

9.1	投标人应提供投标保证金人民币  贰  万元整（支票，抬头为中央财经大学），并作为其有效投标的一部分。

9.2	投标保证金是为了保护采购人和采购机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

(1)自开标截至时间后到投标有效期满前，投标人撤回投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的；

(3)投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(4)中标供应商不按本须知规定与采购人签订合同的；

### 10.	投标有效期

10.1	投标应在规定的开标日后的  90   天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

10.2	采购机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 11.	投标文件的签署与规定

11.1	投标文件正本　1 　份和副本   5   份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

11.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

11.3	任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

11.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

11.5   投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，或被授权代表非投标单位的正式职工，投标将被拒绝。

11.6   投标文件中所有授权书的签字应由法人本人签署，代签将导致其投标被拒绝。

## 四、  投标文件的递交

### 12.	投标文件的密封和标记

12.1    投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

12.2    为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。投标一览表中报价应与投标文件正本报价相一致，若不一致则以投标一览表价格为准。

12.3    为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

所有信封上均应：

(1)清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

(2)注明招标的招标编号和“在2013年1月16日下午13：50开标日之前不得启封”的字样。

12.4    如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 13.	投标截止期

13.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交采购机构。

13.2	采购机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.3	采购机构将拒绝在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 14.	投标文件的修改与撤回

14.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购机构者，采购机构将予以接受。

14.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知第12条规定进行编制、密封、标记和发送。

14.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

14.4	从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的第9条规定不予退回。

## 五、  开标及评标

### 15.	开标

15.1    采购机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标，所有投标人应派授权代表携法定代表人授权书参加，每个投标人参加开标的人数不超过3人。

15.2    开标时，由投标人或者推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标机构委托相关工作人员检查并由相应机构监督。

15.3    密封情况经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、以及投标文件的其他主要内容。

### 16.	组建评标委员会

16.1    采购机构根据国家规定和招标采购货物的特点组建评标小组负责评标。

### 17.	投标文件的初审

17.1	评标小组将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标有效期和资格证明文件是否满足招标文件要求、提交的保证金是否有效、有无计算上的错误等。

17.2	初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1)如果开标一览表的价格与投标报价表的价格不一致，以开标一览表价格为准。        (2)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)如果以大写金额和小写金额有差别，应以大写金额为准。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准。

(5) 对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。

(6)投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

17.3	对于投标文件中不一致内容或叙述不清楚内容，评标小组可以接受澄清，但是不能修改投标文件内容。

17.4	在详细评标之前，评标小组要初步审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。初审分为资格性检查和符合性检查。

(1)资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.5    不具备投标资格和实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为具备投标资格的实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标属于不具备投标资格或非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：

(1)投标人未提交投标保证金、保证金不合格或金额不足；

(2)投标总价超出采购预算，采购人无能力支付的；

(3)投标有效期不足的；

(4)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(5)超出经营范围投标的；

(6)资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

(7)投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

(8)投标文件中提供虚假或失实资料的。

### 18. 	投标文件的澄清

18.1    澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2    澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 19.	评标

19.1    经初审合格的投标文件，评标小组将根据招标文件确定的评标原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

19.2    评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

(1)质量性能：技术规格有无偏离，产品的性能、互换性及标准，产品的先进性、可靠性，耗材的供应情况；

(2) 售后服务及资格信誉等：维修服务、备件供应、资信情况、经营信誉和质量保证等；

19.3	根据实际情况，可以分别采用下列评标方法：

(1)  最低评标价法。是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

(2)  综合评分法。即在预算范围内，最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审(包括价格、质量性能、技术服务方案、售后服务及资格信誉、业绩等对招标文件的响应程度以及相应的比重或者权值等)；评标小组每位成员分别对每个满足招标文件实质性要求的投标人进行评审、打分。

(3)  性价比法。是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项平分因素（包括技术、财务状况、信誉业绩、服务、对招标文件的响应程度等）的汇总得分，并除以该投标人的投标报价。

19.4	    本次招标采用综合评分法。

### 20．	评标过程及保密原则

20.1	开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

20.2	在评标期间，投标人试图影响采购人、采购机构和评标小组的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、  确定中标

### 21．	中标候选人的确定标准

21.1	除第24条规定外，评标小组应确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人。

(1) 采用最低评标价法。在全部满足招标文件实质性要求前提下，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，分别加价后确定评标价最低的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

(2) 采用综合评分法的。在预算范围内，最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

(3) 采用性价比法的。按商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

### 22．	最终审查

22.1	评标小组将根据本须知列出的标准审查中标候选供应商是否有能力圆满地履行合同。

22.2	审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标小组认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。审查通过后，采购机构将中标通知授予该投标人。

22.3	如果审查未通过，评标小组将拒绝其投标，并按顺序对下一个中标候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

### 23．	授标时更改采购货物数量的权利

23.1	采购人和采购机构在授予合同时有权在“投标资料表”规定的幅度内对“货物需求一览表中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 24.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

24.1	为维护国家和社会公共利益，采购人和采购机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 25．	中标通知书

25.1	评标结束后,采购机构以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

25.2	中标通知书是合同的组成部分。

25.3	采购机构将向其他投标人发出招标结果通知书。

### 26.	签订合同

26.1	采购人或者采购机构、中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2	招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27.    最终解释权和决定权

27.1    中央财经大学招投标领导小组对本次招投标具有最终解释权和决定权。

第三部分  招标货物清单、技术要求

一、建设内容

1.搭建数字化监控管理平台。

2.沙河东校区铁艺围栏建设电子围栏及数字化监控联动报警系统。

3.实现周界报警系统摄像机与报警系统联动。

4.围栏安装高清网络摄像机。

5.实现与学院南路校区监控系统联网（预留）。

二、建设内容及相关技术要求

1、总要求

此次数字化安防系统的建设应按可靠、先进、实用、经济的原则设计，同时应充分考虑系统的扩展性和兼容性。系统建设应合理有效的利用原有安防系统设备，兼容原有模拟系统，同时充分考虑系统今后发展趋势要求。

2、现有安防系统设备运行情况

中央财经大学沙河校区监控中心位于校园东区学5楼一层北侧，面积约124平方米，地板上高约2.67米，已经安装防静电地板，本次工程要继续接入原有监控中心。

新建数字监控系统的1080P高清图像使用已有电视墙上的4台液晶监视器上墙显示。

3、技术要求

3.1系统要求

（1）新系统必须兼容原模拟系统的硬盘录像机。

（2）录像的效果要好（回放高清画质1080P），实现连续录像，并且长时间进行保存（实时录像保存30天以上）。

（3）每台摄像机要求独立供电。

（4）改造要充分考虑以后的扩容和升级，能兼容所有主流一线品牌的设备。

（5）系统的稳定性要好，设备要选择主流品牌且经过较长时间实际应用的设备和系统，。

（6）本次工程共计新安装室外高清快球摄像机30台，并新建专用局域网用于视频传输。

（7）新建监控系统要为与学院南路校区联网做好预留，实现在学院南路校区可以调阅沙河校区的实时监控图像并查阅录像。

（8）室外安装的摄像机要有防雨、雪、雷电（各种雷电，如感应雷）等措施。

（9）报警主机要与和视频监控平台整合到一起，在收到报警信息后可以及时弹出设置好的联动摄像机的图像进行报警信号的图像复核。

（10）摄像机可以通过键盘控制。

3.2电子围栏要求

（1）在东校区铁艺栏杆围墙区域实际测量，铁艺围墙区域长度为1240米。要采用四线制电子围栏系统。

（2）电子围栏系统报警后采用200万像素高清快球摄像机与报警区域联动，进行报警后的视频复核，由于围墙区域夜间照明较差，要特别增加报警后的联动灯光作为摄像机报警复核时的辅助光源使用。

（3）在监控室的值机人员在接到电子围栏的报警后可以使用周界广播系统对侵入人员进行喊话警告。

（4）实现前端围栏两阶段报警，一是当侵入者靠近围栏时，围栏感应报警，广播警告提示；二是围栏每根线缆都有高压脉冲电，当有人攀爬翻越围栏时，围栏放电（要经过国家权威部门认证，电量可控且不会对人身造成伤害），同时报警。

（5）常闭/常开报警信号双输出，可根据不同报警联动产品对报警输入信号的要求，选择常闭报警信号输出或常开报警信号输出；

（6）可高低压转换，能联键盘、软件，同时可联报警主机和硬盘录像机；

（7）LED工作状态显示灯，可直观判定系统工作状态，具备先进的人机交互功能；

（8）多电源供电方式，可选择交流或直流电源，供电灵活方便，大大提升了环境适应能力；

（9）远端控制键盘可实现防区布防、撤防、输出电压调整、报警响应时间调节、控制权限、脉冲频率调节等功能。可连接1200米或更长距离操作控制；

（10）要有远程控制软件技术，用软件可实现防区布防、撤防、输出电压调整、报警响应时间调节、控制权限、脉冲频率调节、报警记录存储、打印等功能；

（11）具备GBUS通信接口，总线制通信方式；

（12）增加两路输入开关量检测，可选择连接红外探测、门禁等报警信号；

（13）配备人工和自动广播系统。人工广播在监控室操作；自动警告广播装在围栏前端，触发报警后，警告广播自动播放；

（14）可配备12V 7AH蓄电池，停电后持续工作长达24小时。电子围栏系统要有防雨、雪、雷电（各种雷电，如感应雷）等措施。

（15）摄像机要实现在围栏报警后对可疑人进行追踪拍摄的功能。

（16）做好后期围栏扩展的相关预留。

（17）要提供主要设备供应商的联系方式，主要设备和零配件应提供备份，所有线缆要独立标记。

三、系统的功能实现

1.人员机构管理

能对各级机构进行添加、删除、修改等管理；能对用户进行管理；用户设置能按行政级别设置用户级别，高级别用户具有系统功能使用优先权；用户有权限、区域设定，每一个用户只能操作他所属区域下的有权限的功能。能对所有设备，包括NVR、NVM、DVR、DVS、IPC等各种设备进行统一管理。

2.实时图像监控功能

监控中心可实时监视同一前端多路实时图像信息；也可同时实时监视多个前端的多路实时图像信息；监控中心用户中的多台终端可以同时监控任一前端；以上方式可混合应用；采用本地录像和远程传输的双码流。流码率可实现码流精确控制，远程实时图像延迟不大于0.5秒。

（1）报警联动管理功能

流媒体服务器(NVR) 能接受前端设备（PU）的报警并上报中心CMU。CMU根据报警联动规则自动响应以下动作：视频自动切换、语音提示、相关视频录像、报警信息提示、联动灯光、邮件短信通知，以上各个联动动作可以随意独立设定。

（2）网络管理功能

系统支持前端设备、中心、客户端共三种方式录像文件的存储与检索回放。支持客户端的录像发布功能。

（3）键盘云镜控制控制功能

操作人员能通过专用控制键盘对任一摄像机进行控制，实现对摄像机变倍、焦距、光圈的调整，云台上、下、左、右控制；对于带预置位设备，操作人员能直接进行该设备的预置和操作。

（4）对讲功能

能实现监控中心与任意前端的远程对讲功能。

（5）远程设置与查询功能

可以远程对各前端设备PU进行各项配置操作。可以远程查询前端设备的工作状态、摄像机状态、报警状态、联网状态、录像保存天数以及硬盘状态。

（6）分组与轮巡功能

可以对所有前端摄像机图像进行任意分组，可以对分组进行自动或手工轮巡。自动巡视，在可设定的间隔时间内对前端的所有监控点进行图像巡检；参与轮巡的对象可以任意设定，包括不同前端的不同摄像机的图像等。轮巡间隔时间可设置，前端摄像机序列可以设置。具备智能定时轮巡功能，即在不同的时间段自动轮巡设定的图像。轮巡既可以按照单画面轮巡，也可以按照轮巡组系列进行多画面同步轮巡。

（7）解码显示功能

解码器可以把所有通过网络传输的摄像机图像，实时解码输出到电视墙上，实现电视墙功能。电视墙有分组、轮巡功能，既可以实现定时、智能化的自动轮巡，也可以通过客户端(CU)进行手动轮巡。

（8）设备监测功能

CMU负责实时监测各NVR的运行状态，在某个NVR状态异常时，将调度备份的NVR接替其工作直至其恢复正常为止。NVR负责实时监测各前端设备PU的运行状态，在发生设备下线、视频丢失、磁盘错误等故障时上报CMU，由CMU及时根据报警联动规则通知相关人员并记录日志。

支持双中心，在中心服务器备份服务器实时进行数据同步，在主服务器故障时，备份服务器可以自动接管主服务器的所有任务。

（9）电子地图功能

电子地图功能使得监控点的分布一目了然，可通过鼠标点击，方便地观看目标点的信息与图像，使日常的监控操作变得简单直观。系统支持多分层的电子地图。

（10）实时监控及回放录像缩放功能

系统在实时监控和回放录像时均支持任意区域的放大显示，配合200万高清摄像机可方便观看图像细节。

（11）录像多窗口回放功能

录像多窗口回放功能，可将一路视频图像不同时间段图像同时进行多画面回放，并可对每个画面进行操作，方便查找需要的录像资料。

四、设备技术要求

为保证系统长期稳定可靠的运行，高清网络摄像机要性能稳定、可靠。室外监控一体化摄像机应具有两种参数设定，并可通过外部触发进行切换，以适应白天和晚上不同环境的监控需要。

摄像机和监控系统平台软件不能选用同一品牌。

摄像机镜头必需选用高清镜头以适应高清设备的需要，不得使用普通镜头代替高清镜头。

4.1 200万高清高速球（室外监控摄像机）

4.1.1一般要求

（1）摄像机必须是厂商正式上市产品, 设计用于工业/商业365天24小时的应用环境。

（2）摄像机必须符合国际相关标准，并完全采用国际标准开放协议。并提供开放的API接口，本次投标的高清网络摄像机产品的API接口必须一致，采用同一版本，投标方必须提供摄像机原厂的API开放，统一证明函；

（3）摄像机必须支持原厂3年质保；投标方必须提供摄像机原厂3年质保承诺书/承诺函。

（4）摄像机应通过公安部检测机构的型式检测报告。

4.1.2技术要求

（1）摄像机支持18倍或以上光学变焦；

（2）摄像机必须符合HDTV视频标准:720P(1280x720)，1080P(1920x1080)，并且支持这些分辨率下的帧速达到25-30帧/秒；

（3）摄像机必须符合视频压缩标准ISO/IEC 14496-10 AVC (H.264)

（4）摄像机必须符合以下网络标准:

IEEE 802.1X (认证)

IPv4 (RFC 791)

IPv6 (RFC 2460)

QoS – DiffServ (RFC 2475)

（5）摄像机必须能支持产生1080P(1920x1080) 分辨率的30/25帧/每秒的H.264或Motion JPEG视频流。

（6）摄像机必须支持日夜转换功能。

（7）摄像机必须具备SD/SDHC插槽用于本地存储；

（8）日间模式，彩色时感光度支持要求小于等于0.8 lux；夜间模式，黑白时感光度支持要求小于等于 0.04lux；

（9）摄像机支持多码流并至少1个独立可配置HDTV 1080P (1920x1080)分辨率，30/25帧速并发码流；

（10）摄像机需支持H.264 CBR和VBR；

（11）摄像机支持的快门范围满足1/30000至1/4秒；

（12）摄像机需支持背光抑制，宽动态；

（13）摄像机支持曝光区域设置；

（14）摄像机支持100个或以上预置位；

（15）摄像机支持预置位巡航功能；

（16）摄像机必须支持双向全双工音频；

（17）摄像机必须支持AAC LC at 8/16 kHz音频编码标准；

（18）摄像机支持外部IO输入，视频移动侦测，音频侦测

（19）摄像机至少支持1个IO报警输入接口，1个IO输出接口；

（20）摄像机支持10/100M RJ45以太网接口；

（21）摄像机工作温度范围 -20C to +50C.

（22）摄像机支持IP66或以上防护标准

（23）摄像机可采用PoE供电。

4.2网络与平台

4.2.1网络产品的要求

选用的核心交换机应详细注明背板带宽、光口和电口数量等详细配置和性能指标。

为保证系统的稳定性分中心接入交换机和总中心的核心交换机的连接必须选用光模块。

4.2.2平台系统的要求

基于平台的重要性，平台的基本功能应选用已经成功应用的稳定的软件平台进行设计，不得为此项目进行临时定制开发。

- 技术先进：为系统的安全性、可靠性与灵活性提供坚实基础。采用统一的流媒体格式与虚拟设备接口技术，设备接入简单且系统稳定。支持人脸识别、行为分析及其智能视频检索。

（2）运行可靠：支持多中心架构，各中心之间既能资源共享又能独立工作。支持NVR一对多在线设备，系统运行可靠性高。

（3）性能优良：采用存储服务器架构，网络承载容量大、效率高且故障少。平台架构的组件化和集群方式支持大规模运营的需要 。

（4）操作简捷：支持分组、轮巡、自动监控，操作简捷。支持自定义任务执行和调度引擎，系统维护简便。

（5）技术开放：①采用Web Service技术,提供完全开放的标准接口,可轻松整合第三方产品。②每台服务器要求转发或录像路数：200路CIF(512Kbps) 、100路D1(2Mbps) 、70路720P(4Mbps)、50路1080P(8Mbps)；硬盘位16×3.5英寸SATA硬盘，支持2T硬盘RAID功能Raid0、1、5、10；选择在多个高清项目中有成功应用的综合平台系统，在解决高清存储、显示，系统故障备份方面有独到的技术和经验。③平台管理服务器选用知名品牌；NVR、高清解码器、人脸识别、车牌识别系统要求选用能与前期项目兼容的设备；操作电脑选用知名品牌，要求提供DVR兼容性列表。

4.2.3硬盘的选择要求

在系统建设中，磁盘阵列要求采用企业级的硬盘保证系统的稳定性和高清大码流带来的大数据的读写，在高清系统中使用不会数据丢失、系统崩溃等严重后果。

五、货物清单及技术要求

1、前端设备

| 序号 | 设备类型 | 技术指标及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万18倍高清高速球 | 1、1/2.8"CMOS 逐行扫描传感器，200万，1080P30帧全实时@双码流，H.264/MJPEG图像压缩编码，18x(4.7~84.6mm)； 2、日/夜转换； 3、接口10/100/1000M以太网络，RJ45 | 30 | 台 | 1、须提供生产厂商出具的针对本项目授权书原件 2、产品型式检测报告复印件（加盖本单位公章） |
| 2 | 补光灯 | 1、照射距离：50米内； 2、色温：6500； 3、照射角度：15度,10度，5度； 4、功 率：36W； 5、带光控：白天不工作，晚上工作； 6、工作电压：AC220V； 7、工作电流：2A 8、LED灯：36颗； 9、外观材料：金属铸铝； 10、尺寸：290*240*80mm ； 11、重 量：4KG； 12、防护等级：IP66 13、环境温度:-50℃—+60℃； 14、环境湿度：≤95%无结露现象 | 30 | 套 |  |
| 3 | 摄像机支架 |  | 30 | 套 |  |

2、视频监控后端设备

| 序号 | 设备类型 | 技术指标及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双屏解码器 | 4屏输出，1080P显示(HDMI+DVI+VGA) | 1 | 块 | 须提供生产厂商出具的针对本项目授权书原件。 |
| 2 | 管理计算机 |  | 1 | 台 | 知名品牌 |
| 3 | 综合平台增强版 | 多中心平台，支持集中存储、流媒体转发、电视墙、智能终端，客户端数量无限制。 | 1 | 套 | 1、须提供生产厂商出具的针对本项目授权书原件 2、须提供生产厂商的著作权和软件登记证书复印件（加盖本单位公章） |
| 4 | 电视墙管理授权 | 电视墙管理授权 | 2 | 路 |  |
| 5 | 视频接入授权 | 视频接入授权 | 30 | 路 |  |
| 6 | 企业级硬盘 | 2T | 16 | 块 | 须提供生产厂商（或总代理）出具的针对本项目授权书原件。 |
| 7 | 16盘位位存储主机 | 支持RAID功能Raid0、1、5、10 | 1 | 台 | 1、须提供生产厂商出具的针对本项目授权书原件 2、须提供产品检测报告复印件（加盖本单位公章） |
| 8 | 服务器 | 产品类别：机架式 产品类型：企业级 CPU型号：Xeon E5620 2.4GHz 标配CPU数量：1颗 内存容量：6GB DDR3 网络控制器：2个NC382i 双端口千兆网卡 电源类型：热插拔电源 产品结构：2U RAID模式：1个智能阵列 P410i/256MB 扩展槽：最多6个 | 1 | 台 | 知名品牌 |
| 9 | 网络键盘 | 三维摇杆、10个功能键、USB接口 | 1 | 台 | 须提供生产厂商出具的针对本项目授权书原件 |
| 10 | 服务器机柜 | 42U标准高度机柜 | 1 | 台 |  |

3、网络平台系统

| 序号 | 设备类型 | 技术指标及描述 |  | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 千兆以太网, 背板带宽:128Gbps, 传输方式:存储转发方式,传输速率:10M/100M/1000Mbps, 接口数目:20口,堆叠支持:可堆叠, VLAN支持:支持VLAN功能, 双工传输:支持全双工, MAC地址表:16K |  | 1 |  | 台 |  | 须提供生产厂商（或总代理）出具的针对本项目授权书原件。 |  |  |
| 2 | 接入交换机 | 16口 百兆RJ45，2千兆COMBO,交流供电 |  | 3 |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 千兆单模光模块 |  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 4 |  | 块 |  | 须提供生产厂商（或总代理）出具的针对本项目授权书原件。 |  |
| 4 | 光纤收发器 |  | 百兆双纤20km |  | 10 |  | 对 |  |  |  |
| 5 | 接入交换机 |  | 8口 百兆RJ45，1千兆COMBO,交流供电 |  | 10 |  | 台 |  |  |  |

4、电子围栏系统

| 序号 | 设备类型 | 技术指标及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲主机 | 脉冲主机(双防区主机,带高低压转换，高压5000-8000V，低压为400-700V） | 7 |  | 须提供生产厂商出具的针对本项目授权书原件 |
| 2 | 避雷器 | 每防区一只 | 7 |  |  |
| 3 | 后备电源 | 每台主机一只 | 7 |  |  |
| 4 | 防雨箱 | 每台主机一只 | 7 |  |  |
| 5 | 终端拉线杆（4线） | 每50米一根，遇墙体拐角，落差加一根 | 30 |  |  |
| 6 | 终端杆绝缘子 | 每根终端杆8个绝缘子 | 240 |  |  |
| 7 | 终端绝缘子固定夹 | 每个绝缘子加一个固定夹 | 240 |  |  |
| 8 | 终端杆帽子 | 每根终端杆一个帽子，防水美观 | 30 |  |  |
| 9 | 终端杆底座 | 每根终端杆一只 | 30 |  |  |
| 10 | 承立杆（4线） | 正常每两根终端杆间加一根承力杆 | 15 |  |  |
| 11 | 承力杆底座 | 每根承力杆一只 | 15 |  |  |
| 12 | 承立杆绝缘子 | 每根承力杆4个绝缘子 | 60 |  |  |
| 13 | 承力杆帽子 | 每根承力杆1个帽子 | 15 |  |  |
| 14 | PV过线杆（4线） | 每5米一根PV过线杆 | 260 |  |  |
| 15 | PV杆底座 | 每根PV杆一只 | 260 |  |  |

| 16 | PV过线杆绝缘子 | 每根PV杆4个绝缘子 | 1040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | PV过线杆帽子 | 每根PV杆4个绝缘子 | 1040 |  |  |
| 18 | 20#多股合金线 | 周界长度乘以线制 | 5200 |  |  |
| 19 | 线线连接器 | 每个终端杆绝缘子一个 | 30 |  |  |
| 20 | 中间收紧器 | 每两根终端杆间加4个 | 60 |  |  |
| 21 | 警示牌 | 每10米一块 | 125 |  |  |
| 22 | 尼龙扎带 | 每块警示牌2根 | 250 |  |  |
| 23 | 高压绝缘导线 | 每防区50米 | 800 |  |  |
| 24 | 报警主机 |  | 1 |  | 须提供生产厂商（或总代理）出具的针对本项目授权书原件 |
| 25 | 报警主机键盘 |  | 1 |  |  |
| 26 | 8防区输入模块 |  | 9 |  |  |
| 27 | 网络接口模块 |  | 1 |  |  |
| 28 | 报警主机电池 |  | 1 |  |  |
| 29 | 报警打印机 |  | 1 |  |  |
| 30 | 声光报警器 |  | 1 |  |  |
| 31 | 电话报警语音拨号器 |  | 1 |  |  |
| 32 | 声光报警器 | 每防区一个 | 12 | 个 |  |
| 33 | 电源适配器 | 每个声光报警器一个 | 12 | 个 |  |
| 34 | 空气开关 | 每台主机一个 | 7 | 个 |  |
| 35 | UPS |  | 1 |  |  |
| 36 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 2000 | 米 |  |

5、广播系统

| 序号 | 设备类型 | 技术指标及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外广播喇叭 | 室外防水 | 30 |  | 须提供生产厂商出具的针对本项目授权书原件 |
| 2 | 台式话筒 | 换能方式：电容式；频率响应：60HZ-15KHZ；指向性：心型指向；输出阻抗：2Kohm；灵敏度：-40±2db；参考拾音距离：20-80CM；供电电压：DC3V | 1 |  |  |
| 3 | 前置放大器 | 三路信号源（音源）的输入、切换选择 消防报警信号强行切换输入；电话音频信号输入；一路话筒优先、三路话筒混音；不同信号的音量调节；一路旁路输入 | 1 |  |  |
| 4 | 顺序电源启动器 | 8路电源输出；延时打开和延时关闭电源输出；消防紧急启动；定时开启和定时关闭电源输出；RS232串口定时开启定时关闭某些特定设备电源输出； 电源总输出最大电流 25A分电源输出最大电流 3A 机器电源功耗 15W外形尺寸（mm） 477(W)×272(D)×96(H) | 1 |  |  |
| 5 | 音频线 | Rvv2*1.0 | 4500 | 米 |  |

6、传输设备

| 序号 | 设备类型 | 技术指标及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 网线 | 12 | 箱 |  |
| 2 | 光缆 | 24芯 | 1000 | 米 |  |
| 3 | 光缆 | 6芯 | 4500 | 米 |  |
| 4 | 2U机箱 单电 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 法兰盘 |  | 30 | 个 |  |
| 6 | 跳线 |  | 30 | 个 |  |
| 7 | 24口终端盒 |  | 2 | 个 |  |
| 8 | 8口终端盒 |  | 10 | 个 |  |
| 9 | 电源线 | Rvv2*1.5 | 2500 | 米 |  |
| 10 | 防雷模块 | QFL06-C100/POE系列供电网络避雷器采用多级保护电路，选用最新高速浪涌保护器件，反应速度快、输出残压低、低电容设计、传输性能好。 | 30 | 个 | 须提供生产厂商出具的针对本项目授权书原件 |
| 11 | 接地桩 | 每台主机一根，每个避雷器一根 | 30 | 个 |  |
| 12 | 接地线 | 每根接地桩5米 | 150 | 米 |  |
| 13 | PVC管 |  | 3500 | 米 |  |
| 14 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |

注：该清单未列出的、系统必需的设备或材料，投标人应予以补充完善，方案一旦中标，投标方不得做任何变更。

六、售后服务要求

1、免费保修不少于5年；

2、发生故障12小时之内到达现场；

3、维修与更换设备不能超过36小时。

七、其他要求

1、投标人应负责所有设备的安装与调试，直至整个系统可正常使用。

2、投标人应取得软件平台厂商已经兼容现有系统和终身免费升级的承诺，并注明承担连带责任。

3、投标人应在2013年1月9日按招标人要求，到沙河校区现场对投标所选用的摄像机进行测试（所有投标方要在指定时间在指定现场进行白天、夜晚摄像机效果的测试），并将测试画面保存，在讲标过程中播放以备审核。摄像机现场测试后，由招标方封存。未中标单位的招标结果公布后返还；中标单位的待工程验收合格后返还。

4、投标结束后，招标单位将邀请预中标单位搭建演示系统对系统功能和产品进行符合性检查，预中标单位应在两天内完成系统搭建和演示。

# 第四部分  附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——法定代表人授权书

附件3——投标一览表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——货物说明一览表

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

附件8——售后服务的内容及措施

其中正本必须为原件, 副本可以用复印件.

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：

根据贵方为               项目招标采购货物及服务的投标邀请         ,签字代表             经正式授权并代表投标人                 提交下述文件

- 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份，副本 5  份。

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　           元。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括第           号补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起          个日历日。

5．在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称_______________________

投标人公章

日期

附件2    法定代表人授权书

（如投标人代表不是投标人法人代表，须持有《法定代表人授权书》）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（招标编号和项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明.

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

注：此授权书应按投标人须知的规定密封标记单独递交，并与被授权人身份证明原件一并提交审核，审核无误后方可进行唱标。

## 附件3　　　　投标一览表

招标项目名称及编号:_____________

1、前端设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万18倍高清高速球 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 补光灯 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、视频监控后端设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双屏解码器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理计算机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合平台增强版 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电视墙管理授权 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频接入授权 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 企业级硬盘 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 7 | 16盘位位存储主机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 服务器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 网络键盘 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 服务器机柜 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、网络平台系统：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 接入交换机 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 千兆单模光模块 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 光纤收发器 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接入交换机 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 室外设备箱 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、电子围栏系统：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲主机 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 避雷器 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 后备电源 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防雨箱 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 终端拉线杆（4线） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 终端杆绝缘子 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 7 | 终端绝缘子固定夹 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 8 | 终端杆帽子 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | 终端杆底座 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | 承立杆（4线） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | 承力杆底座 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | 承立杆绝缘子 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | 承力杆帽子 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | PV过线杆（4线） |  |  | 260 |  |  |  |  |  |
| 15 | PV杆底座 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |
| 16 | PV过线杆绝缘子 |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |
| 17 | PV过线杆帽子 |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |
| 18 | 20#多股合金线 |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |
| 19 | 线线连接器 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | 中间收紧器 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 21 | 警示牌 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 22 | 尼龙扎带 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 23 | 高压绝缘导线 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 24 | 报警主机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 报警主机键盘 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 8防区输入模块 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 27 | 网络接口模块 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 报警主机电池 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 报警打印机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 声光报警器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电话报警语音拨号器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 声光报警器 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 33 | 电源适配器 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 34 | 空气开关 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 35 | UPS |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 信号线 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、广播系统：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外广播喇叭 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 台式话筒 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 前置放大器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 顺序电源启动器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 音频线 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、传输设备：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 光缆 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光缆 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2U机箱 单电 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 法兰盘 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 跳线 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | 24口终端盒 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 8口终端盒 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源线 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防雷模块 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地桩 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | 接地线 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 13 | PVC管 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、备份设备与零配件：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： | （人民币大写（元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件4　　　　技术规格偏离表

投标人名称:____________________________ 招标编号:___________

| 序号 | 产品名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字____________________

投标人(盖章):

## 附件5        货物说明一览表

投标人名称:___________________ 招标编号:_____________

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 主要性能 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:___________________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（含技术方案）

## 目录

7-1   法人营业执照（复印件，加盖公章）

7-2   税务登记证书（复印件，加盖公章）

7-3   制造厂家的授权书（统一格式）

7-4   投标技术方案（主要提供相应货物的技术指标）

7-5   投标方认为其它必要的内容

附件7-1   法人营业执照

（有效的营业执照正本或副本复印件，加盖公章）

附件7-2    税务登记证书

（有效的税务登记证正本或副本复印件，加盖公章）

附件7-3   制造厂家的授权书

致：（采购机构 ）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号第__(包编号)__包投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于

年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

## 附件7-4  投标技术方案

## （主要提供项目实施方案）

## 附件7-5  投标人认为其它必要的内容

附件8      售后服务内容及措施